报价书

| 序号 | 项目 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州大学旗山校区图书馆通风改造项目 | 1项 | 元 |
| 参数要求： |  |  |  |
| 项目名称：福州大学旗山校区图书馆通风改造项目 1、安装范围：福州大学旗山校区图书馆东楼一层(编目室）男女卫1个卫生间，二层旧办公区男女卫2个卫生间，南楼三、四、五层楼梯口男女卫6个卫生间，北楼一层报告厅男女卫4个卫生间，北楼二层创意空间男女卫2个卫生间，北楼三、四层男女卫4个卫生间，共计19个卫生间。 2.1、离心通风机： 数量13台。品牌：上海应达，参数要求：1.机型：HTFC电机内置,2.功率：0.55KW,3.风量：4050CMH, 4.风压：280PA,5.电压：380V,6.电机：ABB,7.风机轴承：SKF,8.皮带：三星,9.皮带轮：锥套双槽（SPA）,10.风柜内部：加吸音棉,11.出风口位置：0°下出风口0°吸风口12.箱体材质：铝合金,尺寸：700x650x500mm。（定制型） 2.2、离心通风机： 数量4台。品牌：上海应达，参数要求：1.机型：HTFC电机内置,2.功率：0.40KW,3.风量：3150CMH, 4.风压：200PA,5.电压：380V,6.电机：ABB,7.风机轴承：SKF,8.皮带：三星,9.皮带轮：锥套双槽（SPA）,10.风柜内部：加吸音棉,11.出风口位置：0°下出风口0°吸风口12.箱体材质：铝合金,尺寸：650x550x500mm。（定制型） 2.3、排气扇： 数量20台。品牌：美的，参数要求：1.功率：35W，风量：320CMH，电压：220V，尺寸350x350x100mm。 3、排风防火阀：数量19个。品牌参数：品牌：金佰旺，温感器：易熔合金，动作温度75度。执行机构：手动复位。阀体材质：铝合金，阀体尺寸：1000x200x300mm。 4、控制改造： 数量19台。品牌参数：1.电气开关：ABB一体保护开关（KBO-CPX2-22F），2. 控制开关：在风机控制柜加装远程控制与定时器，实现远程开关和定时开关风机，可自由转换模式。 5、电源线：数量：19捆。品牌参数：太阳3*2.5+1.5平方YZ软线。 6、安装辅材：数量：19套。布线采用吊顶暗装+线管保护的方式。品牌参数：金德KGB管25*1.2，蛇皮管25mm国标，卡扣等。 7、风柜拆除与改造：数量：19台。1.各卫生间吊顶拆除，2.旧风柜拆除，排风管改造等。 8、安装调试：数量：19台。新风柜吊装，2.旧风管破损更换，3.进出管更换，4.排风井漏风修补，5.风口漏风密封修复，6.吊顶重新恢复，7.损坏吊顶重新更换新件。 9、本项目所有产品保修1年。（1年内有任何问题，48小时内负责上门维修）。 10、竞标人须为福州本地注册公司或在福州有注册登记的分公司（须提供营业执照复印件）。 11、完成时间:7天内完工。 12、该项目最高限价 99760 元。 |  |  |  |

单位（公章）：

日期：