福州大学图书馆中央空调机组维修内容及技术要求

1. 地下室水冷式螺杆冷水机组使用年限较久，一号机组1号压缩机运行压缩比差噪音与震动大，原因是压缩机轴承与螺杆磨损老化，运行传动件间隙大出现异响与振动，需解体维修压缩机，更换内部全套轴承与螺杆，大修后的压缩机运行1个月后，需重新更换油过滤器、干燥过滤器与冷冻油（压缩机拆卸与安装过程，会造成大量粉尘与碎屑进入，第2次更换油与油滤能彻底清除压缩机杂质），压缩机排气止回阀出现串气，需更换新件。

2. 压缩机定子线圈使用时间较长，线圈与绝缘出现老化，线圈定子需要拆下重新做聚酯树脂绝缘处理，绝缘等级在H级以上。（电机定子重新浸泡与烘干）

3. 南楼2层特藏室一号恒温恒湿空调机组，目前温湿度调节精度差，并且运行过程经常出现面板有显示运行，但实际机组未运行等故障，需更换PLC与其他配件，1.号外机连接内机管道出现漏氟，需检漏与修复管道(如维修中需破坯墙体、屋面、管道井等，维修后需进行修复)。二号恒温恒湿空调机组离心通风机出现运行噪声大，运行抖动厉害需要更换风机总成。（这款风机电机与离心叶轮是一体式，无法单独更换风机或者叶轮，需要更换总成）

4. 以上维修工作需要带配件到冷水机组现场进行组装，清洗零部件，更换压缩机内置机油过滤器、更换压缩机专用密封组垫，并进行间隙调整和机械装配。

5. 压缩机拆装维修完成后进行吊装就位，连接管路，氮气检漏，定压保压，准备系统抽真空、加油加氟和调试运行。

6. 所有更换的产品配件均需同品牌厂家原厂配件。

7. 螺杆压缩机解体维修必须在现场完成。

查勘及维修过程中如出现其他故障或需维修的部件，均计入维修内容，不额外增加费用。

以下是维修清单明细表：

投标报价一览表

| 地下室螺杆式水源热泵机组SGHP1600B（一号机组1号系统） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 阴阳螺杆转子 | 套 | 1 |  |  | 比泽尔原厂 |
| 2 | 压缩机冷冻油 | 升 | 58 |  |  | 品牌：CPI 型号：320SH |
| 3 | 压缩机轴承 | 个 | 2 |  |  | 比泽尔原厂件 |
| 4 | 压缩机主轴承 | 个 | 2 |  |  | 比泽尔原厂件 |
| 5 | 排气止回阀 | 个 | 1 |  |  | 比泽尔原厂件 |
| 6 | 压缩机整机密封件 | 套 | 1 |  |  | 比泽尔原厂件 |
| 7 | 压缩机线圈重新绝缘 | 台 | 1 |  |  | 绝缘等级H级以上 |
| 8 | 油滤芯 | 个 | 2 |  |  | 品牌：比泽尔 型号：362015 |
| 9 | 干燥过滤芯 | 个 | 20 |  |  | 品牌：丹佛斯 型号：D48 |
| 10 | R22制冷剂（22.7公升） | 瓶 | 15 |  |  | 品牌：杜邦 |
| 11 | 系统清洗 | 台 | 1 |  |  | 使用管道清洗剂 |
| 12 | 氮气 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 13 | 维修工时费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 小计： |  |  |  |  |  |
| 特藏室精密空调HFDS-36N（一号与二号主机） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 控制板 | 块 | 1 |  |  | 品牌：卡乐 型号：PC03CV 含编程 |
| 16 | 离心通风机 | 台 | 1 |  |  | 品牌：亿利达 型号：TLZ4.0-6R |
| 17 | 系统检漏与修复 | 台 | 1 |  |  | 含氮气与焊接 需24小时以上保压测试 |
| 18 | 干燥过滤器 | 个 | 1 |  |  | 品牌：艾默生 型号：165S |
| 19 | 温湿度传感器 | 个 | 2 |  |  | 品牌：卡乐 型号：DPWC111000 |
| 20 | 维修工时费 | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 小计： |  |  |  |  |  |
| 22 | 总计： |  |  |  |  |  |